ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 2013-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Առարկության, առաջարկության հեղինակը (առարկության, առաջարկության ստացման ամսաթիվը) | Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն |
| --- | --- | --- |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն 20.04.2018թ․ | Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության պահանջներին |  |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 02․04․2018թ․ | Դիտողություններ եւ առաջարկություններ չեն ունեցել |  |
| e-draft 26.04.20182. | Դիտողություններ եւ առաջարկություններ չեն ներկայացվել |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարություն 13․04․2018թ․ | Դիտողություններ եւ առաջարկություններ չեն ունեցել |  |
| “Հայատոմ” ՓԲԸ |  |  |
|  | Ենթադրվում է, որ տվյալ փաստաթղթի պահանջները տարածվում են նաև Հայկական ԱԷԿ-ի N1 էներգաբլոկի աշխատած միջուկային վառելիքի պահպանման ավազանի վրա, սակայն փաստաթղթի վերնագիրը հիշատակում է միայն կայանի N2 էներգաբլոկը: Առաջարկում ենք այդ փաստը հիշատակել “Ընդհանուր դրույթներ” բաժնում: | Առաջարկությունն ընդունվել է. Նախաբանի վերջին պարբերությունում կատարվել է համապատասխան լրացում |
|  | Փաստաթղթի 5.1.3 բաժնում, որպես ԱՀՀ խնդիր նշվում է “կառույցների, համակարգերի և բաղադրամասերի տեխնիկական վիճակի բավարար մակարդակի հիմնավորումը”: Տեխնիկական վիճակը անընդհատ փոփոխվող ցուցանիշ է, և, մեր կարծիքով, ԱՀՀ-ի խնդիրը ոչ թե տվյալ պահին տեխնիկական վիճակի բավարար մակարդակի հիմնավորումն է, այլ տեխնիկական վիճակի բավարար մակարդակի ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումների բավարար լինելու հիմնավորումը: | Առաջարկությունը չի ընդունվել․ Անհրաժեշտ է նախապես հիմնավորել տեխնիկական վիճակի բավարար մակարդակը, այնուհետև ձեռնարկել այն պահպանելու համար իրականացվող միջոցառումներ։ Քննարկումից հետո կոմիտեի դիրքորոշումը ընդուվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.1.3 բաժնում, որպես ԱՀՀ խնդիր նշվում է “հիմնավորում, որ էներգաբլոկի …, անվտանգ շահագործման սահմաններն ու պայմանները, … ապահովում են …` շահագործող կազմակերպության գործառույթների արդյունավետ իրականացումը”: Պարզ չէ, թե էներգաբլոկի անվտանգ շահագործման սահմաններն ու պայմանները ինչպես պետք է ապահովեն շահագործող կազմակերպության գործառույթների արդյունավետ իրականացումը: | Առաջարկությունը չի ընդունվել Անվտանգ շահագործման սահմանների և պայմանների պահպանումը էներգաբլոկի անվտանգ շահագործման կարևոր երաշխիքներից է։ Քննարկումից հետո կոմիտեի դիրքորոշումը ընդուվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.1.4 բաժնում, որպես պահանջ նշվում է “ներկայացնել տեղեկատվություն հրապարակի և հարակից տարածքի …, ինչպես նաև ներկա և կանխատեսվող բնակչության բաշխման և հողօգտագործման վերաբերյալ”: Արդյո՞ք պետական մարմինները ապահովում են բնակչության բաշխման և հողօգտագործման վերաբերյալ կանխատեսումների իրականացում: | Պահանջվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է վթարային հակազդման պլանավորման համար։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.1.4.1 կետում նշվող “հրապարակին կից տարածք”, “ՀԱԷԿ-ի հրապարակի շուրջ” և “ՀԱԷԿ-ի շուրջ” արտահայտությունները հարաբերական են: Առաջարկում ենք հստակեցնել: | Առաջարկությունն ընդունվել է՝ կատարվել են համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Փաստաթղթի 5.1.4.7 բաժնի վերջին նախադասությունը հասկանալի չէ: Առաջարկում ենք վերաձևակերպել: | Առաջարկությունն ընդունվել է՝ կատարվել են համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Փաստաթղթի 5.1.4.8 բաժնի վերնագիրը վերաբերվում է ճառագայթման արտաքին աղբյուրների ազդեցությանը, իսկ տեքստում խոսվում է ՀԱԷԿ-ի հրապարակում առկա ճառագայթային իրավիճակի և դրա մոնիթորինգի համակարգի մասին: | Առաջարկությունն ընդունվել է՝ 5․1․4․8․ բաժնում կատարվել են համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Փաստաթղթի 5.1.4.11 բաժնում պահանջվում է ներկայացնել տեղեկություն էներգահամակարգի վրա արտաքին վտանգների ազդեցության վերլուծության վերաբերյալ: Կարծում ենք, ճիշտ կլիներ հիշատակել ինչ սահմաններում և ինչ ծավալի վերլուծություն է հարկավոր: | Առաջարկությունը չի ընդունվել․ Դիտարկման ենթակա վերլուծության սահմանները և ծավալը որոշվում են ՀԱԷԿ-ի անվտանգության վրա ունեցած ազդեցությամբ։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.1.6 բաժինը պահանջում է ներակայացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը, որոնց պահանջները դրված են էներգաբլոկի անվտանգության վերլուծության հիմքում: Կարծում ենք, ավելի նպատակահարմար կլինի տվյալ փաստաթղթում ներառել այն օրենքների և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը, որոնց հիման վրա պետք է հիմնավորվի ՀԱԷԿ-ի անվտանգությունը: | Առաջարկությունը չի ընդունվել․ 5․1․6 բաժնում նշված ցանկը կազմվում է ԱՀՀ-ի մշակման կամ վերամշակման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի հիման վրա։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.2.4 բաժինը՝ «Շեղումներ պահանջներից», պահանջում է հղումներ անել այն որոշումների վրա, որոնց համաձայն թույլատրվում է էներգաբլոկի շահագործումը շեղումների դեպքում: Կարծում ենք, անհրաժեշտ է հստակեցնել ինչ որոշումների մասին է խոսքը: Արդյո՞ք ՀՀ օրենքները պահանջում են նմանատիպ որոշումների ձևակերպումներ: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Պահանջը վերաբերում է գործող նորմատիվ–տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից շեղումները փոխհատուցող միջոցառումների ընդունման և շահագործումը շարունակելու նպատակով շահագործող կազմակերպություն կողմից կայացրած տեխնիկական որոշումներն են Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.2.8 բաժինը (էջ 20, 1-ին պարբերություն) հիշատակում է «... վթարից հետո աշխատանքի բնականոն ռեժիմի վերականգնման ապահովման ու ... նպատակով սարքավորումներ և կազմակերպական միջոցառումները»: Պարզ չէ, թե ինչի մասին է խոսքը: «Վթարից հետո բնականոն ռեժիմի վերականգնում» հասկացությունը պետք է հստակեցվի: | Առաջարկությունն ընդունվել է․ 5.2.8 բաժնում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3 բաժինը պահանջում է նկարագրել համակարգերի ու տարրերի գործառութային արդյունավետության վերլուծության մեթոդիկան: Կարծում ենք, պետք է հստակ նշվի, թե ինչ է հասկացվում «գործառութային արդյունավետության» տակ: | Առաջարկությունն ընդունվել է․։ Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ Պարզաբանում՝ Գործառութների արդյունավետությունը նշանակում է, որ համակարգը/տարրը ի վիճակի է արդյունավետ կերպով կատարել իր վրա դրված գործառույթը։ Օրինակ, վթարային պաշտպանության համակարգը ի վիճակի է ռեակտորը ցանկացած վիճակից բերել պահանջված պաշարով ենթակրիտիկական վիճակի և այլն։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.1 բաժինը պահանջում է ներառել ԱՀՀ-ում անվտանգության համար կարևոր համակարգերի և տարրերի դասակարգման հիմնավորումը: Պետք է նշել, ինչ ծավալի հիմնավորում է պահանջվում: Անվտանգության համար կարևոր տարրերի քանակը չափազանց մեծ է, և այդ ամբողջը ներառել ԱՀՀ-ում նպատակահարմար չենք համարում: | Առաջարկությունը չի ընդունվել․ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է ԱՀՀ-ում կատարել հղումներ անվտանգության համար կարևոր համակարգերի և տարրերի դասակարգման հիմնավորումներ պարոնակող փաստաթղթերի վրա։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.2 բաժնում անվտանգության համար կարևոր համակարգերի և տարրերի վերլուծության խնդիրների 1-ին և 2-րդ կետերը, մեր կարծիքով, նույն իմաստն են արտահայտում: Կարծում ենք, անհրաժեշտ է վերաձևակերպել՝ հստակեցնել: | Առաջարկությունը չի ընդունվում։ Դրանք տարբեր իմաստներ են արտահայտում։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.1 բաժինը (էջ 29, 2-րդ պարբերություն) պահանջում է ներկայացնել վառելիքի պատյանի ամբողջականության, վառելիքի չափսերի, վառելիքի հարստացման, այրվող կլանիչի կոնցենտրացիայի և կլանիչի կազմի վերիֆիկացիայի նկարագրությունը: Արդյո՞ք ՀՀ օրենքները պահանջում են այդ բոլոր տեսակի վերիֆիկացիաների իրականացում: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Քանի որ պահանջը վերաբերում է վառելիքի մուտքային ստուգման և հսկման համակարգին։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.3 բաժնի նախավերջին պարբերությունը շատ անհասկանալի է ձևակերպված, իսկ վերջին պարբերությունում պետք է հստակեցնել, թե ինչ ենք հասկանում «ակտիվ գոտու միջին գծային ջերմանջատման գործակցի» տակ: Նույն բաժնում պահանջվող նկարագրությունների 1-ին կետը պետք է հստակեցնել, հատկապես «ռեակտորի հովացման համակարգի ջերմահիդրավլիկ բնութագրերի նախագծերի ինտերֆեյսի պահանջները» հասկացությունը: | Առաջարկությունն ընդունվել է․ 5.3.3․3 բաժինը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.4 բաժնի վերջին պարբերությունում հիշատակվում է ակտիվ գոտում չափերի հսկողության մասին: Պետք է հստակեցնել ինչ չափերի մասին է խոսքը: | Առաջարկությունն ընդունվել է: 5․3․3․4․բաժինը հստակեցվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.7 բաժնում պահանջվում է ցույց տալ, որ ապահովված է հիմնական շրջանառու պոմպի երկարաժամկետ (ավելի քան 24 ժամ) օգտագործումը պոմպի հովացման խափանման դեպքում: Անհասկանալի է, թե ինչից է բխում այդ պահանջը: Պետք է հստակեցնել: | Առաջարկությունն ընդունվել է: Բաժինը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.12 բաժնի 3-րդ պարբերության մեջ նշված է՝ «Հերմետիկ պատվարների համակարգի և նրա մեջ մտնող տարրերի համար անհրաժեշտ է քննարկել հետևյալ գործոնները` կոնստրուկցիաների և օգտագործված նյութերի արդյունավետությունը, ընդ որում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց պարբերական ստուգման հնարավորությունը ...»: Պետք է հստակեցնել, թե ինչ ենք հասկանում օգտագործված նյութերի արդյունավետության տակ, և ինչի պարբերական ստուգման մասին է խոսքը: | Առաջարկությունն ընդունվել է: 5․3․3․12 բաժինը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։ |
|  | Փաստաթղթի 5.3.3.12 բաժնում խոսվում է բնականոն շահագործման ռեժիմների խախտման և նախագծային վթարների վերլուծության ժամանակ կիրառվելիք ընդունելիության չափանիշների մասին, որոնք պետք է ընտրվեն նորմատիվ փաստաթղթերի, ինչպես նաև ԱԷՄԳ անվտանգության ստանդարտների պահանջների հիման վրա: Կարծում ենք, ավելի նպատակահարմար է հիմնական ընդունելիության չափանիշները ներառել տվյալ փաստաթղթի մեջ: Կամ նշել կոնկրետ փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա պետք է ընտրվեն ընդունելիության չափանիշները: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Ընդունելիության չափանիշները վերոհիշյալ փաստաթղթի առարկայի մեջ չեն մտնում։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։: |
|  | Փաստաթղթի 5.4.3.2 բաժնում առաջարկվող արտանախագծային վթարների ցանկը ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել ՇԳ-ների լրասնման դիզելային պոմպի առկայությունը ՀԱԷԿ-ում և սցենարները նկարագրելիս նշել դիզելային պոմպի աշխատունակության կամ խափանման վերաբերյալ ենթադրությունները: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Տվյալ բաժնում բերված է առաջարկվող արտանախագծային վթարների նվազագույն ցանկը։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.4.3.3 բաժնի 1-ին պարբերությունում նշվում է, որ արտանախագծային վթարների վերլուծության ժամանակ պետք է կիրառել իրատեսական սկզբնական և սահմանային պայմաններ, իսկ 2-րդ պարբերությունում նշվում է, ելակետային պարամետրերը և սկզբնական պայմանները պետք է ունենան բավարար պահպանողականության աստիճան: Պետք է հստակ սահմանվի մոտեցումը: | Առաջարկությունն ընդունվել է: Երկրոդ պարբերությունը հանված է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.4.3.3 բաժնի 3-րդ պարբերությունում պահանջվում է ԱՀՀ-ում ներկայացնել տեղեկություններ օգտագործվող ֆիզիկական և մաթեմատիկական վերլուծական մեթոդների, մոդելների կառուցման առանձնահատկությունների և թվային մեթոդների վերաբերյալ: Պետք է հստակեցնել, թե ինչ ենք հասկանում “ֆիզիկական վերլուծական մեթոդ” ասելով: | Առաջարկությունն չի ընդունվել է ․ «ֆիզիկական վերլուծական մեթոդ»-ը բնագավառում կիրառվող հասկացություն է։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.4.4 բաժնում պահանջվում է ԱՀՀ-ում նկարագրել անվտանգության հավանականային գնահատման շրջանակները, օգտագործված մեթոդները և ստացված արդյունքները, ներառյալ նաև 2-րդ մակարդակի անվտանգության հավանականային գնահատումը: Արդյո՞ք ՀՀ օրենքները պահանջում են պարտադիր կերպով իրականացնել 2-րդ մակարդակի անվտանգության հավանականային գնահատումը: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ 2-րդ մակարդակի անվտանգության հավանականային գնահատումը կատարվելու է վերոհիշյալ փաստաթղթի պահանջի հիման վրա։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.5 բաժնում նշվում է, որ շահագործման փորձի վերլուծության հիման վրա պետք է ցույց տրվի, որ էներգաբլոկի տեխնիկական վիճակը և շահագործման անվտանգության մակարդակը համապատասխանում են միջուկային անվտանգության պահանջներին: Տեխնիկական վիճակը անընդհատ փոփոխվող ցուցանիշ է, և, մեր կարծիքով, ԱՀՀ-ի խնդիրը չէ գնահատել տվյալ պահին էներգաբլոկի տեխնիկական վիճակը: Հաշվի առնելով նաև, որ նույն բաժնի հաջորդ պարբերությունում սահմանվող վերլուծության սահմանները չեն ընդգրկում տեխնիկական վիճակի գնահատումներ, առաջարկում ենք հեռացնել այդ հատվածը տեքստից: | Առաջարկությունն ընդունվել է: 5․5․ բաժինը խմբագրվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.5.3.2 բաժնում պահանջվում է ԱՀՀ-ում ներկայացնել շահագործման վթարային ընթացակարգերում նկարագրված գործողությունների հիմնավորումը: Ընթացակարգերի փաթեթը ներառում է առանձին ընթացակարգերի տեխնիկական և անալիտիկ հիմնավորման փաստաթղթերը, որոնք բավականին մեծ ծավալի փաստաթղթեր են: Կարծում ենք, նպատակահարմար չէ ԱՀՀ-ում ներառել գործողությունների հիմնավորումը: ԱՀՀ-ում նպատակարար ենք համարում ներառել գործողությունների հիմնավորման հիմնական մոտեցումների նկարագրությունը: Նույն առաջարկը կիրառելի է 5.5.3.3 բաժնին՝ ծանր վթարների կառավարման ուղեցույցների մասով: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է ԱՀՀ-ում կատարել հղումներ անվտանգության հիմնավորումների փաստաթղթերի վրա։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Փաստաթղթի 5.5.3.3 բաժնում պահանջվում է “ցուցադրել, որ ՀԱԷԿ-ում ներդրվել են բոլոր հնարավոր միջոցները, կանխելու ռադիոակտիվ նյութի արտանետումը դեպի շրջակա միջավայր”: Տվյալ խնդիրը հանդիսանում է Վթարների Կառավարման Ծրագրի իրականացման շրջանակներում դիտարկվող խնդիր, իսկ տվյալ բաժինը սահմանում է պահանջներ ծանր վթարների կառավարման ուղեցույցների մասով: Բացի այդ, “բոլոր հնարավոր միջոցները” և “կանխել ռադիոակտիվ նյութի արտանետումը” հասկացությունները շատ հարաբերական են: Ոչ մի կայանում բոլոր հնարավոր միջոցները չեն ներդրվում՝ յուրաքանչյուր կայան կամ շահագործող կազմակերպություն կիրառում է տեխնիկական միջոցների և միջոցառումների որոշակի համախումբ: Ծանր վթարների դեպքում սահմանափակվում են, այլ ոչ թե կանխվում են հետևանքները՝ ռադիոակտիվ նյութերի արտանետումները: Աշխարհում կիրառվող ծանր վթարների կառավարման ռազմավարությունները ներառում են նաև վերահսկվող արտանետումների իրականացում (հերմետիկ սրահներից միջավայրի արտանետում)՝ իրավիճակի հնարավոր վատթարացումը և հետագայում չվերահսկվող արտանետումները կանխելու նպատակով: Ծանր վթարների ընթացքում արտանետումների կանխելը կարելի է անիրագործելի խնդիր համարել: Առաջարկում ենք նշված նախադասությունը հեռացնել 5.5.3.3 բաժնից, և ընդգրկել մեկ այլ բաժնում՝ որոշակի ճշգրտումներով: | Առաջարկությունն ընդուվել է: 5.4.3.4 և 5.5.3.3 կետերը վերախմբագրվել են։ |
|  | Փաստաթղթի 5.5.4 բաժնում նշվում է` “Անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ կուտակված տվյալները թույլ են տալիս կատարել անվտանգության ապահովման թերությունների բացահայտման վերլուծություն, դրանց հայտնաբերում և վերացում:” Ձևակերպումը անհասկանալի է: Առաջարկում ենք հստակեցնել: | Առաջարկությունն ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
|  | Փաստաթղթում կան տարբեր տեսակի ձևակերպումների կամ տերմինային թերություններ, կամ անհրաժեշտ են լրացումներ՝ - Միևնույն իմաստով կիրառվում են տարբեր տերմիններ՝ օրինակ, ելակետային պատահար և ելակետային միջադեպ; հերմետիկ պատվար և հերմետիկ պատնեշ; ճնշման փոխհատուցիչ և ճնշման կոմպենսատոր, ջերմատար և ջերմակիր, ՋԱՏ և ՋԷ, տարր և էլեմենտ, և այլն: - 64 էջի 3-րդ դեֆիսի փակագծերում նշված արտահայտությունը առանձնացնել և գրել առանց փակագծերի; - 5.5.11, 1-ին պարբերություն՝ “Անհրաժեշտ է ներկայացնել”-ից հետո ավելացնել “տեղեկություններ”: | Առաջարկությունն ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
|  | Առաջարկվում է, հստակ նշել, թե ինչ է հասկացվում «անորոշություն» հասկացության տակ յուրաքանչյուր դեպքում, տես` 5.3.3.2-ի II-ի 8-րդ ենթակետը, 5.3.3.2-ի III-ի 2-րդ ենթակետը, 5.3.3.2-ի V-ի 6-րդ ենթակետը, 5.5.3.4 և 5.5.7: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Տեքստում պարզաբանված է, թե ինչ անորոշությունների մասին է խոսքը: Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Էջ 45, Աղյուսակ 2՝ “Ջրի սնուցման համակարգ”-ը փոխարինել “ՇԳ-ների սնող ջրի համակարգ”-ով; “Կարգավորիչ համակարգ”-ը փոխարինել “ՇԳ-ների մակարդակի կարգավորիչ համակարգ”-ով; | Առաջարկությունն ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
| «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ |  |  |
|  | Օգտագործվող հասկացությունները չեն համապատասխանում ОПБ-88/97 բերված հասկացություններին: Օրինակ` - ԱԷԿ-ի բնական շահագործման խախտում, - անվտանգության չափանիշներ, - արտանախագծային վթար, - վթար և այլն: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակի։ Կատարվել համապատասխան փոփոխություն՝ - ԱԷԿ-ի բնական շահագործման խախտում – ընդունվել է, - անվտանգության չափանիշներ – չի ընդունվել, համապատասխանում է ОПБ-88/97-ում բերված պահանջին, - արտանախագծային վթար - չի ընդունվել, համապատասխանում է ОПБ-88/97-ում բերված պահանջին, - վթար - ընդունվել է ։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Տեքստում օգտագործվող շատ հասկացություններ չունեն բացատրություն: Օրինակ` - ընտրության կամ բացառման չափորոշիչներ, - չափազանց փոքր հավանականություն, - առավել էական տվյալներ, - այրվող կլանիչի կոնցենտրացիա, - նախագծային սահմաններ, - էներգաբլոկի բոլոր հնարավոր վիճակների, Բավարար միջակայքի գրանցումը, - հատուկ սահմանային պայմաններ և այլն: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակի։ Կատարվել համապատասխան փոփոխություն՝ - ընտրության կամ բացառման չափորոշիչներ – փոփոխվել է «հիմնավորում» - չափազանց փոքր հավանականություն – չի ընդունվել, բնագավառում կիրառվող հասկացություն է, - առավել էական տվյալներ - փոփոխվել է «տվյալներ» բառով, - այրվող կլանիչի կոնցենտրացիա – չի ընդունվել, բնագավառում կիրառվող հասկացություն է, - նախագծային սահմաններ - չի ընդունվել, բնագավառում կիրառվող հասկացություն է, - էներգաբլոկի բոլոր հնարավոր վիճակների -տեքստը խմբագրվել է։ - հատուկ սահմանային պայմաններ և այլն – հասկացության բացատրությունը բերված է տեքստում։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 2, էջ 5,6 ա) hապավումներում ավելացնել ԱԷԿ, ՀԱԷԿ, ՀԿՏ, ՀՀԲ, ՋԱՏ, ԼԲԲ, ԽՍՀՄ, ALARA, բ) հապավումների ցանկից հանել ԱՀԳ, ԱՓ, ԷՀՄ, ԿՊՀ, ԿՊՎ, ՃՓ, ՋՋԷՌ, ՎՊ: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակի՝ ԽՍՀՄ-ը փոխարինվել է «Խորհրդային Միության»-ով, «ALARA»-ի հապավումը տեքստում շարադրված է: Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 3, վերջին պարբերություն , ... ներկայացվի երկու օրինակով ավելացնել ,մեկ թղթային օրինակ և մեկ էլեկտրոնային օրինակ: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 4, վերջին պարբերության առաջին նախադասությունը` Հասկանալի (միարժեք) չեն ու «մատչելի ձևով» և «բավարար ծավալով» հասկացությունները, որոնք կարող են բերել կամայական մեկնաբանությունների կայանի և կարգավորող մարմնի կողմից: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Տեքստում տրված է բացատրությունը։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.3. առաջին և երկրորդ ենթակետեր ա) գործող է բառը անպայման նշել, բ) չորորդ և հինգերորդ ենթակետերի տեղերը փոխել, գ) վերջին նախադասությունը ավելորդ է - ջնջել, դ) առաջին պարբերության վերջում փոխարինել «,»-ը «.»-ով: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակի։ Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ՝ ա) «գործող է» բառը ավելացվել է, բ) չորորդ և հինգերորդ ենթակետերի տեղերը փոխել – չի ընդունվել, գ) վերջին նախադասությունը հեռացվել է, դ) առաջին պարբերության վերջում «,»-ը փոխարինվել է «.»-ով»։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.4. առաջին պարբերության վերջին նախադասությունը ջնջել (տես գլուխ 4-ի դիտողությունը): | Առաջարկությունը չի ընդունվել Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.4.1. առաջին պարբերության վերջին նախադասություն: Բնակչության աճի վերաբերյալ կանխատեսումները չեն մտնում ՀԱԷԿ-ի գործառության մեջ: Առաջարկում եմ ջնջել: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Պահանջվող տվյալները անհրաժեշտ է ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկում միջուկային և ճառագայթային վթարների դեպքում անձնակազմի, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության վթարային պլանները մշակելու ժամանակ։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.4.11. վերջին նախադասություն: Հարցը պետք է ուղղել էներգահամակարգին և ոչ թե ՀԱԷԿ-ին: | Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի որ հարցը վերաբերում է ՀԱԷԿ-ի էներգամատակարարմանը, որը անմիջականորեն կապված է անվտանգությանը։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.5.1.1 չորրորդ տողում «տուրբոգեներատոր»-ը փոխարինել «տուրբոգեներատորներ»-ով: | Առաջարկությունն ընդունվել։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.5.1.2. ա) նախավերջին պարբերությունը առաջարկում եմ տեղափոխել 5.1.1. կետ բ) վերջին պարբերություն «...այլ պարամետրերը ընդունելի չէ» (տես գլուխ-4 դիտողությունը): | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.1.7. Տվյալ պահանջը պետք է ներկայացնել անկախ փորձագիտություն անցկացնող կազմակերպությանը և ոչ թե ՀԱԷԿ-ին: Առաջարկում եմ կետի պահանջը վերաձևակերպել հետևյալ կերպ` Եթե ԱՀՀ-ում ներկայացված տեղեկությունները չեն համապատասխանում սահմանված պահանջներին (համաձայն անկախ փորձագիտական եզրակացության) ապա ՀԱԷԿ-ը պետք է ներկայացնի անհրաժեշտ բացատրությունները: Նոր առաջարկություն Տվյալ բաժնում անհրաժեշտ է նշել ԱՀՀ-ում ներկայացված տեղեկության ամբողջականության ու սահմանված պահանջների հետ համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Եթե ներկայացված տեղեկությունը լրիվ ծավալով չի համապատասխանում կարգավորող մարմնի պահանջներին, ապա պետք է դա նշել և բերել անհրաժեշտ բացատրություններ: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Խոսքը գնում է սույն փաստաթղթի պահանջներից շեղումների մասին: Նոր առաջարկությունը ընդունվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.2.2. ա) երրորդ ենթակետ «... չափազանց փոքր հավանականությունը» – պետք է սահմանել կոնկրետ արժեք: բ) վերջին ենթակետ. - նախադասության սկզբում ավելացնել , արտանախագծայինե բառը: | Առաջարկությունը ընդունվել է մասնակի։ Քանի որ նման արժեք սահմանելը սույն փաստաթղթի խնդիրը չէ։ ա) կետ - քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ բ) կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ: |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.1. Աղյուսակ 1. Անվտանգության գործառույթների ցանկում չի նշված չորորդ ֆիզիկական պատնեշին առնչվող գործառույթներ: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Վերոհիշյալ գործառույթը ընդգրկված է Աղյուսակ 1-ի 10-րդ կետում։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.2. V կետի հինգերորդ և յոթերորդ ենթակետերը հանել, քանի որ չեն համապատասխանում V կետի վերնագրին, իսկ նախագծման շեղումները ներկայացվում են 5.2.4. կետում: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակի։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.5. առաջին ենթապարբերություն Կայանի կառուցման ժամանակ որակի ապահովման նորմատիվ փաստաթղթերը չեն եղել: ՀԱԷԿ-ը չի կարող տալ նշված հարցի պատասխանը: | Առաջարկությունը չի ընդունվում։ Խոսքը վերաբերում է ընդունման-հանձնման ակտերին, որոնք առկա են ՀԱԷԿ-ում։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.8. «...պարբերական ստուգումների արդյունավետությունը»-ը «արդյունավետություն» բառը փոխարինել «արդյունքները» բառով: | Առաջարկությունն ընդունվել է։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.11. երրորդ ենթակետ փակագծում գրված «ջրի կորստի բացառում...» բառակապակցությունը հանել (ջնջել): | Առաջարկությունն ընդունվել է |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.14. ա) վեցերորդ ենթակետ Անհասկանելի է ի՞նչ ինֆորմացիա է պահանջվում ներկայացնել: բ) էջ 43 նախավերջին պարբերություն Անհասկանելի է ի՞նչ է պահանջվում: | Առաջարկությունն ընդունվել է մասնակիորեն։ ա) փոփոխված է, տես՝ 2 դիտողությունը։ բ) կետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ: |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.3.3.15. չորորդ ենթակետը Նախադասության երկրորդ մասը («հոսանքազրկման ռեժիմում...») պահանջը անհասկանալի է: | Առաջարկությունն ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.4.2.1. չորորդ ենթակետը ա) երկրորդ պարբերություն «... գործող նմանատիպ էներգաբլոկների անվտանգության վերլուծությունների արդյունքների վրա» նախադասությունը հանել: Նույնը նաև 5.4.3.2 կետից: բ) Աղյուսակ 2-ից վերև երկրորդ պարբերությունը տանել աղյուսակ 2-ից հետո: Հարցը հանված է | Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի որ պահանջը բխում է նմանատիպ ԱԷԿ-ների շահագործման փորձից։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, Աղյուսակ 2 տող 1.5. Գոլորշու խողովակացանցի ճեղքվածք և գոլորշու արտահոսք շոգեգեներատորի ներսում և դրանից դուրս - Փոխել ,Գոլորշու խողովակացանցի ճեղքվածք և գոլորշու արտահոսք հերմետիկ շինությունների և դրանից դուրս: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 47, աղյուսակ 2 կետ 4.3 Ակտիվ գոտում կառավարման ձողի սխալ տեղադրում - Փոխել , Ակտիվ գոտում կառավարման ձողի սխալ ներմուծում: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 47, կետ 6.1 Ճնշման կոմպեսատորի ապահովիչ փականի սխալ բացում- Փոխել , Ճնշման կոմպեսատորի ապահովիչ փականի սխալմամբ բացում | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 47, կետ 6.3 Արտահոսք` հերմետիկ սենյակներում (իմպուլսային խողովակների ճեղքվածք) - Փոխել «Արտահոսք` հերմետիկ սենյակներից դուրս (իմպուլսային խողովակների ճեղքվածք)»: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 49, տեքստի 5-րդ տողը ռեակտորի ակտիվ գոտում էներգիայի բաշխումը – Փոխել ,ռեակտորի ակտիվ գոտում էներգոանջանման բաշխումը: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 49, առաջին բուլիտ ռեակտորի վթարային անջատման կամ նրա հզորության սահմանափակման դեպքում առաջին նախադրվածքի խափանումը - , դեպքում ե բառը ավելորդ է: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.4.2.2 Վերլուծության արդյունքների ներկայացումը պարբերությունից ջնջել «ջերմային նեյտրոնների հոսքի խորությունը» նախադասությունը: | Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի որ վերոհիշյալ պարամետրը էներգաբլոկի տեխնոլոգիական պրոցեսը բնութագրող պարամետրերից է։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | Գլուխ 5, էջ 50, երկրորդ բուլիտ սկզբնական իրադարձությունների վերլուծության ժամանակ բնականոն շահագործման համակարգի հաշվառումը - փոխել ,բնականոն շահագործման համակարգի հաշվի առնելը սկզբնական իրադարձությունների վերլուծության ժամանակ: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, էջ 53, աղյուսակ 4, կետ 8 Ռեակտորի վթարային պաշտպանության խափանումով -Փոխել «բնականոն շահագործման ռեժիմների խախտումներ ռեակտորի վթարային պաշտպանության խափանումով»: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | Գլուխ 5, կետ 5.4.3.4 Վերջին նախադասությունը «և արդյունավետ» բառակապակցությունը հանել, քանի որ արդյունավետությունը կարող է հիմնավորվել միայն փորձով: | Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի որ չափանիշը չի կարող լինել միայն փորձը։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | 32. Գլուխ 5, էջ 56, ներքևից տող 5 Դետերմինիստական վերլուծության հետ զուգահեռ պետք է կատարվի ՀԱԷԿ-ի նախագծային և շահագործման անվտանգության հավանականային գնահատում – անհասկանալի է ,նախագծային և շահագործմանե բառերը: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
|  | 33. Գլուխ 5, կետ 5.5.2. Նախավերջին պարբերության վերջին նախադասությունը` «արտաժամյա աշխատանքի սահմանափակման պահանջը» անհասկանալի է: | Առաջարկությունը չի ընդունվել։ Քննարկումից հետո հարցը հանվել է։ |
|  | 34. Գլուխ 5, Էջ 68 ներքևից 9-րդ տող Ներկայացնել ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի դոզաների գրանցման ու պահպանման կարգը – Փոխել «Ներկայացնել ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի ստացած դոզաների գրանցման ու պահպանման կարգը»: | Առաջարկությունն ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |